Warunki wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku od studzienki rewizyjnej/trójnika-końcówki komunalnego kanału sanitarnego zlokalizowanego na terenie działki Inwestora, do połączenia z instalacją kanalizacyjną w budynku.

Miejsce włączenia.

Włączenie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej należy wykonać poprzez szczelne połączenie kielichowe z istniejącą rurą kanalizacyjną/kielichem  PVC średnicy wewnętrznej D=160 mm, zlokalizowaną na terenie działki Inwestora.

Połączenia należy dokonać za pomocą rury lub kształtki przejściowej PVC-U Dz=160mm.

Trasa instalacji kanalizacyjnej.

Podłączenie kanalizacyjne powinno odprowadzać ścieki z budynku najkrótszą trasą z zachowaniem normatywnej odległości od istniejących obiektów i uzbrojenia terenu.

Zmiany kierunku i spadku przyłącza kanalizacyjnego oraz wszelkiego rodzaju połączenia poziomych odcinków odprowadzających ścieki z budynku należy wykonać w studzienkach rewizyjnych bądź inspekcyjnych. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie zmiany kierunku osiowego przyłącza kanalizacyjnego ( max. 450 ) kształtką kanalizacyjną zlokalizowaną w odległości do 1,0 m od budynku, pod warunkiem zachowania jednakowego spadku na odcinku od budynku do studzienki rewizyjnej lub inspekcyjnej i zabudowania na pionie kanalizacyjnym (w budynku ) kształtki rewizyjnej tzw. czyszczaka.

Odległość od kształtki rewizyjnej do studzienki nie powinna przekraczać 15,0 m.

Rury przyłącza kanalizacyjnego.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur o średnicy nie mniejszej niż 110 mm, a zaleca się stosować rury o średnicy 160 mm i materiały identyczne z tymi, które zostały zastosowane przy realizacji kanałów komunalnych (przestrzeganie zasady zachowania jednolitości stosowanych materiałów, sposobu łączenia rur i kształtek) tj. rur kielichowych PVC-U o ściance litej jednowarstwowej (Klasa sztywności obwodowej SN8 – pod nawierzchniami obciążonymi ruchem samochodowym, w tym ruchem ciężkim, Klasa SN4 – pod nawierzchniami bez obciążenia ruchem samochodowym).

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kanalizacyjnych gwarantujących zapewnienie 100 % szczelności oraz trwałość rozwiązania (wytrzymałość mechaniczną i chemiczną, odporność na korozję i ścieranie).

Zasady układania rur przyłącza kanalizacyjnego.

Rury kanalizacyjne należy układać ze spadkiem jednolitym zapewniającym osiągnięcie prędkości przepływu ścieków nie powodującej odkładania się osadów (tzw. prędkości samooczyszczania wynoszącej 0,8m/s). Minimalny spadek przyłącza kanalizacyjnego dla rur o średnicy D=150 mm wynosi 1,5% (zaleca się stosowanie spadków większych, - min. 2%). Jednocześnie nie powinno się stosować dla rur o średnicy D=150mm spadków większych niż 15% .

Rury kanalizacyjne należy układać w wykopie osiowo zarówno w pionie jak i w poziomie, na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, pozbawionym elementów mogących przyczynić się do uszkodzenia rury (kamienie, gruz, złom metalowy). W przypadku gruntów zawierających elementy ostre mogące przyczynić się do uszkodzenia rury kanalizacyjne należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej. Rury należy obsypać z boku i z góry piaskiem o grubości warstwy min. 20 cm z jednoczesnym zagęszczaniem.

Rury kanalizacyjne należy układać na głębokości poniżej strefy przemarzania tj. min.1,2 m do wierzchu rury. Dopuszcza się mniejsze przykrycie kanałów pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem rur (np. obsypanie żużlem lub keramzytem o grubości warstwy około 30 cm) i przed uszkodzeniem mechanicznym (rury ochronne, ułożenie rur na fundamencie).

Studzienki rewizyjne/inspekcyjne na podłączeniu kanalizacyjnym.

Studzienki rewizyjne na terenie działki Inwestora należy budować jeżeli:

- odgałęzienie kanału w kierunku działki wykonano z trójnika,

- na zmianie kierunku przepływu ścieków,

- w miejscach połączenia rur odpływowych,

- w miejscach zmiany spadku rur.

Zaleca się wykonywanie studzienek rewizyjnych tworzywowych z PCV/PP łączonych na kielich z uszczelką (gumowe, elastomerowe lub podobne). Dno studzienki – prefabrykowane z kineta z tworzyw PCV/PP/PE wyprofilowana zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków.

Włazy na studzienkach należy dobierać w zależności od przewidywanego obciążenia związanego z usytuowaniem studzienki – zgodnie z aktualną normą oraz katalogiem producenta.

Odległość między studzienkami rewizyjnymi/inspekcyjnymi na przyłączu kanalizacyjnym powinna wynosić dla średnicy rur 0,10/0,15m – max. 35m,

Dopuszcza się (w uzasadnionych przypadkach) wykonanie włączenia rur odpływowych do studzienki rewizyjnej/inspekcyjnej poprzez kaskadę zewnętrzną. W przypadku studzienek z tworzyw sztucznych włączenie powyżej kinety należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażową producenta studzienki.

Wykonanie studzienek rewizyjnych bądź inspekcyjnych winno gwarantować ich 100 % szczelność i być zgodne z normą PN-92/B-10709 [Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne].

Zabezpieczenie pomieszczeń przed zalaniem.

W przypadku budynku podpiwniczonego lub mającego wydzielone pomieszczenie zlokalizowane poniżej poziomu terenu w którym zabudowano przybory sanitarne bądź wpusty podłogowe z których możliwy jest grawitacyjny spływ ścieków, na podłączeniu kanalizacyjnym należy zabudować zawór zwrotny zabezpieczający przed zalaniem pomieszczeń w przypadku spiętrzenia poziomu ścieków w kanale ulicznym.

Uwagi końcowe.

- Zabrania się wprowadzania wód powierzchniowych, gruntowych (opaski drenażowe – odwodnienie terenu) i ścieków opadowych z powierzchni terenu lub dachu do kanalizacji sanitarnej.

- Ścieki wprowadzane do komunalnej kanalizacji sanitarnej winny odpowiadać wymogom określonym w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz obowiązującym Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

- Istniejące zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (szamba) na trasie przyłączy kanalizacyjnych należy zlikwidować poprzez ich rozebranie konstrukcyjne a przynajmniej zasypanie gruntem. Wszelkie połączenia istniejących zbiorników bezodpływowych z przyłączem kanalizacyjnym należy trwale zlikwidować.

- Przybory sanitarne w budynkach należy łączyć z instalacją kanalizacyjną z wykorzystaniem zamknięć wodnych tzw. syfonów.

- Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.